## Ark1
Tabell 3.2 Belastning av kabel. En enkel treleder kabel i jord eller luft
LEDER-TVERR-SNITT mm2 |  | MERKESPENNING 0,6/1kV | [5 empty] | LEDER-TVERR-SNITT mm2 |  | MERKESPENNING 7/12 - 14/24kV
|  | I jord |  |  | I luft |  |  |  |  | I jord |  |  | I luft
|  | PAPIR | PVC | PEX | PAPIR | PVC | PEX |  |  | PAPIR | PVC | PEX | PAPIR | PVC | PEX
CU | 1.5 |  | 26 |  |  | 17 |  | CU | 1.5
| 2.5 |  | 35 |  |  | 24 |  |  | 2.5
| 4 |  | 46 |  |  | 33 |  |  | 4
| 6 |  | 57 |  |  | 43 |  |  | 6
| 10 |  | 77 |  |  | 59 |  |  | 10
| 16 | 115 | 100 | 125 | 94 | 83 | 105 |  | 16
| 25 | 145 | 130 | 160 | 120 | 110 | 135 |  | 25 | 120 | 115 | 145 | 105 | 97 | 135
| 35 | 175 | 160 | 190 | 150 | 135 | 170 |  | 35 | 150 | 140 | 175 | 135 | 120 | 165
| 50 | 210 | 190 | 230 | 180 | 160 | 210 |  | 50 | 175 | 165 | 215 | 160 | 140 | 205
| 70 | 260 | 240 | 280 | 230 | 210 | 260 |  | 70 | 220 | 210 | 260 | 200 | 175 | 250
| 95 | 310 | 285 | 330 | 275 | 250 | 310 |  | 95 | 260 | 250 | 310 | 240 | 215 | 295
| 120 | 350 | 325 | 380 | 315 | 290 | 360 |  | 120 | 300 | 290 | 350 | 275 | 245 | 340
| 150 | 400 | 370 | 430 | 365 | 330 | 410 |  | 150 | 335 | 330 | 400 | 315 | 275 | 390
| 185 | 450 | 420 | 480 | 410 | 380 | 470 |  | 185 | 380 | 370 | 440 | 360 | 320 | 435
| 240 | 525 | 480 | 555 | 480 | 450 | 550 |  | 240 | 440 | 420 | 510 | 415 | 370 | 515
| 300 | 595 | 550 | 630 | 560 | 510 | 630 |  | 300 | 495 | 475 | 580 | 470 | 425 | 590
| 400 | 700 | 650 | 740 | 680 | 610 | 750 |  | 400 | 580 | 555 | 680 | 575 | 500 | 700
Al | 16 | 90 | 78 |  | 74 | 65 |  | Al | 16
| 25 | 115 | 100 | 125 | 95 | 85 | 105 |  | 25 | 94 | 90 | 115 | 85 | 75 | 110
| 50 | 165 | 150 | 180 | 140 | 125 | 165 |  | 50 | 140 | 130 | 170 | 125 | 110 | 160
| 95 | 240 | 220 | 260 | 215 | 195 | 245 |  | 95 | 205 | 195 | 240 | 190 | 170 | 230
| 150 | 310 | 290 | 335 | 285 | 260 | 320 |  | 150 | 265 | 255 | 310 | 245 | 215 | 305
| 240 | 410 | 375 | 435 | 375 | 350 | 430 |  | 240 | 345 | 330 | 400 | 325 | 290 | 400

## Ark2
Tabell 3.3.1 Belastning av kabel. Tre enleder kabler i en gruppe. Forlagt i jord. Merkespenning 0,6/1kV
LEDER-TVERR-SNITT mm2 |  | FLAT FORLEGNING | [5 empty] | LEDER-TVERR-SNITT mm2 |  | TREKANTFORLEGNING
|  | Åpen kappe/skjerm |  |  | Lukket kappe/skjerm |  |  |  |  | Åpen kappe/skjerm |  |  | Lukket kappe/skjerm
|  | PAPIR | PVC | PEX | PAPIR | PVC | PEX |  |  | PAPIR | PVC | PEX | PAPIR | PVC | PEX
CU | 16 | 135 | 120 | 150 | 135 | 120 | 150 | CU | 16 | 125 | 110 | 130 | 125 | 110 | 130
| 25 | 175 | 160 | 195 | 175 | 160 | 190 |  | 25 | 160 | 145 | 175 | 160 | 145 | 170
| 35 | 210 | 195 | 230 | 210 | 195 | 220 |  | 35 | 190 | 175 | 215 | 190 | 175 | 215
| 50 | 250 | 225 | 270 | 250 | 225 | 255 |  | 50 | 225 | 205 | 250 | 225 | 205 | 245
| 70 | 310 | 285 | 335 | 310 | 275 | 310 |  | 70 | 280 | 255 | 305 | 580 | 255 | 295
| 95 | 365 | 335 | 400 | 365 | 315 | 355 |  | 95 | 335 | 305 | 360 | 335 | 305 | 350
| 120 | 420 | 380 | 450 | 420 | 350 | 400 |  | 120 | 385 | 345 | 405 | 385 | 345 | 395
| 150 | 475 | 425 | 500 | 475 | 385 | 440 |  | 150 | 430 | 390 | 455 | 430 | 390 | 440
| 185 | 535 | 480 | 570 | 525 | 420 | 480 |  | 185 | 485 | 440 | 515 | 475 | 440 | 495
| 240 | 615 | 555 | 645 | 600 | 475 | 540 |  | 240 | 560 | 500 | 585 | 560 | 500 | 565
| 300 | 690 | 625 | 730 | 660 | 520 | 595 |  | 300 | 625 | 570 | 665 | 625 | 560 | 630
| 400 | 800 | 725 | 855 | 745 | 580 | 645 |  | 400 | 730 | 665 | 770 | 720 | 640 | 720
| 500 | 895 | 810 | 960 | 810 | 630 | 700 |  | 500 | 805 | 745 | 855 | 800 | 700 | 800
| 630 | 990 | 895 | 1070 | 875 | 690 | 750 |  | 630 | 900 | 820 | 945 | 880 | 770 | 880
Al | 16 | 105 | 95 |  | 105 | 94 |  | Al | 16 | 95 | 85 |  | 95 | 85
| 25 | 135 | 120 | 150 | 135 | 120 | 150 |  | 25 | 120 | 110 | 135 | 120 | 110 | 135
| 50 | 195 | 175 | 215 | 195 | 175 | 205 |  | 50 | 175 | 160 | 190 | 175 | 160 | 190
| 95 | 285 | 260 | 310 | 285 | 245 | 295 |  | 95 | 260 | 235 | 280 | 260 | 235 | 280
| 150 | 370 | 335 | 395 | 370 | 300 | 360 |  | 150 | 335 | 305 | 360 | 335 | 305 | 350
| 240 | 480 | 430 | 510 | 480 | 380 | 440 |  | 240 | 440 | 400 | 465 | 435 | 400 | 450
| 300 |  |  | 580 | [7 empty] | 525
| 400 | 625 | 570 | 670 | 610 | 475 | 560 |  | 400 | 580 | 525 | 615 | 575 | 525 | 590
| 630 | 790 | 715 | 850 | 735 | 580 | 670 |  | 630 | 730 | 665 | 770 | 720 | 640 | 730

## Ark3
Tabell 3.3.3 Belastning av kabel. Tre enleder kabler i en gruppe. Forlagt i luft. Merkespenning 0,6/1kV
LEDER-TVERR-SNITT mm2 |  | FLAT FORLEGNING | [5 empty] | LEDER-TVERR-SNITT mm2 |  | TREKANTFORLEGNING
|  | Åpen kappe/skjerm |  |  | Lukket kappe/skjerm |  |  |  |  | Åpen kappe/skjerm |  |  | Lukket kappe/skjerm
|  | PAPIR | PVC | PEX | PAPIR | PVC | PEX |  |  | PAPIR | PVC | PEX | PAPIR | PVC | PEX
CU | 16 | 115 | 100 | 130 | 115 | 100 | 130 | CU | 16 | 100 | 90 | 110 | 100 | 90 | 110
| 25 | 155 | 135 | 170 | 155 | 135 | 170 |  | 25 | 135 | 120 | 150 | 135 | 120 | 150
| 35 | 190 | 170 | 210 | 190 | 165 | 205 |  | 35 | 170 | 150 | 185 | 165 | 150 | 185
| 50 | 230 | 205 | 260 | 230 | 195 | 240 |  | 50 | 200 | 180 | 225 | 200 | 180 | 225
| 70 | 300 | 265 | 335 | 300 | 245 | 300 |  | 70 | 260 | 235 | 290 | 260 | 230 | 285
| 95 | 365 | 325 | 405 | 365 | 290 | 355 |  | 95 | 315 | 285 | 355 | 315 | 275 | 350
| 120 | 420 | 375 | 470 | 420 | 330 | 400 |  | 120 | 365 | 325 | 410 | 365 | 320 | 400
| 150 | 495 | 430 | 545 | 480 | 375 | 450 |  | 150 | 425 | 375 | 480 | 425 | 365 | 460
| 185 | 565 | 490 | 625 | 545 | 420 | 500 |  | 185 | 490 | 430 | 545 | 480 | 415 | 525
| 240 | 670 | 580 | 735 | 635 | 480 | 570 |  | 240 | 580 | 510 | 645 | 570 | 485 | 625
| 300 | 780 | 665 | 845 | 720 | 535 | 630 |  | 300 | 670 | 580 | 735 | 655 | 555 | 695
| 400 | 935 | 795 | 1015 | 855 | 610 | 715 |  | 400 | 805 | 695 | 880 | 790 | 650 | 815
| 500 | 1065 | 910 | 1170 | 945 | 680 | 790 |  | 500 | 915 | 785 | 1010 | 895 | 745 | 915
| 630 | 1210 | 1060 | 1340 | 1050 | 750 | 865 |  | 630 | 1030 | 900 | 1150 | 1005 | 845 | 1020
Al | 16 | 90 | 78 | 100 | 90 | 78 | 100 | Al | 16 | 80 | 70 | 86 | 80 | 70 | 86
| 25 | 120 | 105 | 130 | 120 | 105 | 130 |  | 25 | 105 | 95 | 115 | 105 | 95 | 115
| 50 | 180 | 160 | 200 | 180 | 155 | 195 |  | 50 | 165 | 140 | 175 | 165 | 145 | 175
| 95 | 285 | 245 | 315 | 280 | 230 | 295 |  | 95 | 250 | 220 | 275 | 250 | 220 | 270
| 150 | 385 | 335 | 425 | 375 | 300 | 385 |  | 150 | 335 | 295 | 375 | 335 | 290 | 365
| 240 | 520 | 455 | 575 | 500 | 390 | 485 |  | 240 | 455 | 400 | 505 | 450 | 390 | 485
| 300 |  |  | 670 | [7 empty] | 580
| 400 | 735 | 630 | 805 | 695 | 515 | 625 |  | 400 | 635 | 555 | 700 | 630 | 530 | 660
| 630 | 970 | 870 | 1100 | 880 | 655 | 775 |  | 630 | 835 | 740 | 940 | 820 | 685 | 840